## Konfiguration
Konfiguration Regelung
Im Systemgerät unter Einstellungen > ModBus TCP folgende Einstellungen vornehmen
Zugriff
„Zugriff“ „EIN“ setzen
Netzwerk
Netzwerk auf das gleiche IP- Netz konfigurieren
Netzwerkmaske
passende Netzwerkmaske einstellen
TCP- Port | 502
Slave-Adr | 1
Register | Input 0x04
Länge | 5 | Es können maximal 5 Datenpunkte am Stück ausgelesen werden, diese müssen fortlaufend belegt sein
#

## Sytem
System
Kategorie | Bezeichnung | Format | Modbus | Register
Informationen | Außentemperatur 1 | FormatSensor | 30001 | Input
| Außentemperatur 2 | FormatSensor | 30002 | Input
| Fehler | FormatFehlermeldung | 30003 | Input
| Warnung | FormatFehlermeldung | 30004 | Input
| Fehlerfrei | FormatFehlerfrei | 30005 | Input
| Betriebstatusanzeige | FormatBetriebsstatus | 30006 | Input
Kategorie | Bezeichnung | Format | Modbus | Register
Parameter | Systembetriebsart | 0 = AUTOMATIK (bei Kühlfreigabe) 1 = HEIZEN 2 = KUEHLEN (bei Kühlfreigabe) 3 = SOMMER 4 = STANDBY 5 = 2. WEZ | 40001 | Holding R/W
Parameter | el. Leistungsvorgabe | 0 … 30.000 W | 40002 | Holding R/W

## Heizkreis
Heizkreis |  |  | HK 1 | HK 2 | HK 3 | HK 4 | HK 5
Kategorie | Bezeichnung | Format | Modbus | Modbus | Modbus | Modbus | Modbus | Register
| Raumsolltemperatur | FormatSollwert | 31101 | 31201 | 31301 | 31401 | 31501 | Input
| Raumtemperatur | FormatSensor | 31102 | 31202 | 31302 | 31402 | 31502 | Input
| Raumfeuchte | FormatFeuchte | 31103 | 31203 | 31303 | 31403 | 31503 | Input
| Vorlaufsolltemperatur | FormatSollwert | 31104 | 31204 | 31304 | 31404 | 31504 | Input
| Vorlauftemperatur | FormatSensor | 31105 | 31205 | 31305 | 31405 | 31505 | Input
Kategorie | Bezeichnung | Format | Modbus | Modbus | Modbus | Modbus | Modbus | Register
Parameter | Konfiguration | 0 = AUS 1 = PUMPENKREIS 2 = MISCHKREIS 3 = SOLLWERT (PUMPE M1) | 41101 | 41201 | 41301 | 41401 | 41501 | Holding R
| Anforderung Typ | 0 = AUS 1 = Witterungsgeführt 2 = Konstant | 41102 | 41202 | 41302 | 41402 | 41502 | Holding R/W
| Betriebsart | 0 = AUTOMATIK 1 = KOMFORT 2 = NORMAL 3 = ABSENKBETRIEB 4 = STANDBY | 41103 | 41203 | 41303 | 41403 | 41503 | Holding R/W
| Pause / Party | FormatHeizkreisPauseParty | 41104 | 41204 | 41304 | 41404 | 41504 | Holding R/W
| Raumsolltemperatur Komfort | FormatSollwert | 41105 | 41205 | 41305 | 41405 | 41505 | Holding R/W
| Raumsolltemperatur Normal | FormatSollwert | 41106 | 41206 | 41306 | 41406 | 41506 | Holding R/W
| Raumsolltemperatur Absenk | FormatSollwert | 41107 | 41207 | 41307 | 41407 | 41507 | Holding R/W
| Heizkennlinie | FormatHeizkreisKennlinie | 41108 | 41208 | 41308 | 41408 | 41508 | Holding R/W
| Sommer Winter Umschaltung | FormatHeizrkeisSommer | 41109 | 41209 | 41309 | 41409 | 41509 | Holding R/W
| Heizen Konstanttemperatur | FormatHeizkreisKonstantTag | 41110 | 41210 | 41310 | 41410 | 41510 | Holding R/W
| Heizen Konstanttemp Absenk | FormatHeizkreisKonstantNacht | 41111 | 41211 | 41311 | 41411 | 41511 | Holding R/W
| Kühlen Konstanttemperatur | FormatSollwert | 41112 | 41212 | 41312 | 41412 | 41512 | Holding R/W

## Warmwasser
Warmwasser
Kategorie | Bezeichnung | Format | Modbus | Register
Information | Warmwassersolltemperatur | FormatSollwert | 32101 | Input
| Warmwassertemepratur | FormatSensor | 32102 | Input
Kategorie | Bezeichnung | Format | Modbus | Register
Parameter | Konfiguration | 0 = AUS 1 = Umlenkventil 8 = Pumpe | 42101 | Holding R
| Warmwasser Push | 0 = AUS, 5 … 240 MIN | 42102 | Holding R/W
| Warmwasser Normal | FormatSollwert | 42103 | Holding R/W
| Warmwasser Absenk | FormatSollwert | 42104 | Holding R/W
| SG Ready Anhebung | FormatSollwert | 42105 | Holding R/W
Ab Version 5.1 R04 korrigiert, zuvor kein Auslesen möglich

## Wärmepumpe
Wärmepumpe
Kategorie | Bezeichnung | Format | Modbus | Register
Information | Betrieb | FormatBetriebsstatusanzeige | 33101 | Input
| Störmeldung | FormatFehlerfrei | 33102 | Input
| Leistungsanforderung | FormatLeistungswert | 33103 | Input
| Vorlauftemperatur | FormatSensor | 33104 | Input
| Rücklauftemperatur | FormatSensor | 33105 | Input
| Verdampfung | FormatSensor | 33106 | Input
| Sauggas | FormatSensor | 33107 | Input
| Weiche | FormatSensor | 33108 | Input
| Regenerativ | FormatSensor | 33109 | Input
| Puffer | FormatSensor | 33110 | Input
| Summenvorlauf (B7) | FormatSensor (ab V5.1 R04 enthalten) | 33111 | Input
Kategorie | Bezeichnung | Format | Modbus | Register
Parameter | Konfiguration | FormatWaermepumpeKonfiguration | 43101 | Holding R
| Ruhemodus | FormatWaermepumpeRuhemodus | 43 102 | Holding R/W
| Pumpe Einschaltart | FormatWaermepumpeEinschaltart | 43 103 | Holding R/W
| Pumpe Leistung Heizen | FormatPumpeLeistung | 43 104 | Holding R/W
| Pumpe Leistung Kühlen | FormatPumpeLeistung | 43 105 | Holding R/W
| Pumpe Leistung Warmwasser | FormatPumpeLeistung | 43 106 | Holding R/W
| Pumpe Leistung Abtaubetrieb | FormatPumpeLeistung | 43 107 | Holding R/W
| Volumenstrom Heizen | FormatPumpeVolumenstrom | 43 108 | Holding R/W
| Volumenstrom Kühlen | FormatPumpeVolumenstrom | 43 109 | Holding R/W
| Volumenstrom Warmwasser | FormatPumpeVolumenstrom | 43 110 | Holding R/W

## 2. WEZ
2. WEZ
Kategorie | Bezeichnung | Format | Modbus | Register
| Status 2. WEZ | FormatDigital | 34101 | Input
| Betriebsstunden 2. WEZ | FormatBetriebsstunden | 34102 | Input
| Schaltspiele 2. WEZ | FormatSchaltspiele | 34103 | Input
| Status E-Heizung 1 | FormatDigital | 34104 | Input
| Status E-Heizung 2 | FormatDigital | 34105 | Input
| Betriebsstunden E1 | FormatBetriebsstunden | 34106 | Input
| Betriebsstunden E2 | FormatBetriebsstunden | 34107 | Input
Kategorie | Bezeichnung | Format | Modbus | Register
Parameter | Konfiguration WEZ2 | 255 = AUS / 0 = aktiviert | 44101 | Holding R
| Konfiguration EP1 | 255 = AUS / 5 = aktiviert | 44102 | Holding R
| Konfiguration EP2 | 255 = AUS / 6 = aktiviert | 44103 | Holding R
| Grenztemperatur | FormatTemperatur | 44104 | Holding R/W
| Bivalenztemperatur | FormatTemperatur | 44105 | Holding R/W
| Bivalenztemperatur WW | FormatTemperatur | 44106 | Holding R/W

## Eingänge
Eingänge
Kategorie | Bezeichnung | Format | Modbus | Register
Information | SG-Ready 1 | FormatDigital | 35101 | Input
| SG-Ready 2 | FormatDigital | 35102 | Input
| Eingang H1.2 | FormatSensor | 35103 | Input
| Eingang H1.3 | FormatSensor | 35104 | Input
| Eingang H1.4 | FormatSensor | 35105 | Input
| Eingang H1.5 | FormatSensor | 35106 | Input
| Eingang DE1 | FormatDigital | 35107 | Input
| Eingang DE2 | FormatDigital | 35108 | Input
Kategorie | Bezeichnung | Format | Modbus | Register
Parameter | Konfiguration SGR1 | FormatDigitalInput | 45101 | Holding R
| Konfiguration SGR2 | FormatDigitalInput | 45102 | Holding R
| Konfiguration H1.2 | FormatDigitalInput | 45103 | Holding R
| Konfiguration H1.3 | FormatDigitalInput | 45104 | Holding R
| Konfiguration H1.4 | FormatDigitalInput | 45105 | Holding R
| Konfiguration H1.5 | FormatDigitalInput | 45106 | Holding R
| Konfiguration DE1 | FormatDigitalInput | 45107 | Holding R
| Konfiguration DE2 | FormatDigitalInput | 45108 | Holding R

## Statistik
Statistik
Kategorie | Bezeichnung | Format | Modbus | Register
Information | Gesamt Energie heute | FormatEnergie | 36101 | Input
| Gesamt Energie gestern | FormatEnergie | 36102 | Input
| Gesamt Energie Monat | FormatEnergie | 36103 | Input
| Gesamt Energie Jahr | FormatEnergie | 36104 | Input
| Heizen Energie heute | FormatEnergie | 36201 | Input
| Heizen Energie gestern | FormatEnergie | 36202 | Input
| Heizen Energie Monat | FormatEnergie | 36203 | Input
| Heizen Energie Jahr | FormatEnergie | 36204 | Input
| Warmwasser Energie heute | FormatEnergie | 36301 | Input
| Warmwasser Energie gestern | FormatEnergie | 36302 | Input
| Warmwasser Energie Monat | FormatEnergie | 36303 | Input
| Warmwasser Energie Jahr | FormatEnergie | 36304 | Input
| Kühlen Energie heute | FormatEnergie | 36401 | Input
| Kühlen Energie gestern | FormatEnergie | 36402 | Input
| Kühlen Energie Monat | FormatEnergie | 36403 | Input
| Kühlen Energie Jahr | FormatEnergie | 36404 | Input

## Datenformate
Datenformat | Datentyp | Wert | Funktion
FormatFehlermeldung | unsigned short | 0 … 65534 | n - Fehlercode - Codtabelle aus angeschlossenem Gerät
|  | 65535 | kein Fehlercode aktiv
FormatFehlerfrei | unsigned short | 0 | Fehler aktiv
|  | 1 | Störungsfreier Betrieb
|  | 2 … 65535 | undefiniert
FormatDigital | unsigned short | 0 | AUS
|  | 1 | EIN
|  | 2 … 65535 | undefiniert
FormatSensor | signed short | -32768 | kein Sensor
|  | -32767 | Fühler Unterbrechung
|  | -32766 | Fühler Kurzschluss
|  | -32758 | Sensor Digitalstatus AUS
|  | -32757 | Sensor Digitalstatus EIN
|  | -500 … 5000 | Temperaturwert -50.0 … 500.0°C
FormatFeuchte | unsigned short | 0 … 100 | Feuchte in %
|  | 65535 | kein Wert verfügbar
FormatSollwert | signed short | -32768 | keine Sollwertanforderung aktiv
|  | 1 | keine Sollwertanforderung aktiv
|  | 50 … 5000 | Temperaturwert 5.0 … 500.0°C
FormatBetriebsstatusanzeige | unsigned short | 0 | undefiniert
|  | 1 | Relaistest
|  | 2 | Notaus
|  | 3 | DIAGNOSE
|  | 4 | HANDBETRIEB
|  | 5 | HANDBETRIEB_HEIZEN
|  | 6 | HANDBETRIEB_KUEHLEN
|  | 7 | MANUELLER_ABTAUBETRIEB
|  | 8 | ABTAUEN
|  | 9 | WEZ2
|  | 10 | EVU_SPERRE
|  | 11 | SG_TARIF
|  | 12 | SG_MAXIMAL
|  | 13 | TARIFLADUNG
|  | 14 | ERHOEHTER_BETRIEB
|  | 15 | STANDZEIT
|  | 16 | STANDBYBETRIEB
|  | 17 | SPUELBETRIEB
|  | 18 | FROSTSCHUTZ
|  | 19 | HEIZBETRIB
|  | 20 | WARMWASSERBETRIEB
|  | 21 | LEGIONELLENSCHUTZ
|  | 22 | UMSCHALTUNG_HZ_KU
|  | 23 | KUEHLBETRIEB
|  | 24 | PASSIVE_KUEHLUNG
|  | 25 | SOMMERBETRIEB
|  | 26 | SCHWIMMBAD
|  | 27 | URLAUB
|  | 28 | ESTRICHT
|  | 29 | GESPERRT
|  | 30 | SPERRE_AT
|  | 31 | SPERRE_SOMMER
|  | 32 | SPERRE_WINTER
|  | 33 | EINSATZGRENZE
|  | 34 | HK_SPERRE
|  | 35 | ABSENK
|  | 36 … 65535 | undefiniert
FormatSystembetriebsart | unsigned short | 0 | AUTOMATIK (bei Kühlfreigabe)
|  | 1 | HEIZEN
|  | 2 | KUEHLEN (bei Kühlfreigabe)
|  | 3 | SOMMER
|  | 4 | STANDBY
|  | 5 | 2. WEZ
|  | 6 … 65535 | undefiniert
FormatHeizkreisKonfiguration | unsigned short | 0 | AUS
|  | 1 | PUMPENKREIS
|  | 2 | MISCHKREIS
|  | 3 | SOLLWERT (PUMPE M1)
FormatHeizrkeisAnforderung | unsigned short | 0 | AUS
|  | 1 | Witterungsgeführt
|  | 2 | Konstant
|  | 3 … 65535 | undefiniert
FormatHeizkreisBetriebsart | unsigned short | 0 | AUTOMATIK
|  | 1 | KOMFORT
|  | 2 | NORMAL
|  | 3 | ABSENKBETRIEB
|  | 4 | STANDBY
|  | 5 … 65535 | undefiniert
FormatHeizkreisPauseParty | unsigned short | 1 | Pausenzeit 12.0h
|  | 2 | Pausenzeit 11.5h
|  | 3 | Pausenzeit 11.0h
|  | 4 | Pausenzeit 10.5h
|  | 5 | Pausenzeit 10.0h
|  | 6 | Pausenzeit 9.5h
|  | 7 | Pausenzeit 9.0h
|  | 8 | Pausenzeit 8.5h
|  | 9 | Pausenzeit 8.0h
|  | 10 | Pausenzeit 7.5h
|  | 11 | Pausenzeit 7.0h
|  | 12 | Pausenzeit 6.5h
|  | 13 | Pausenzeit 6.0h
|  | 14 | Pausenzeit 5.5h
|  | 15 | Pausenzeit 5.0h
|  | 16 | Pausenzeit 4.5h
|  | 17 | Pausenzeit 4.0h
|  | 18 | Pausenzeit 3.5h
|  | 19 | Pausenzeit 3.0h
|  | 20 | Pausenzeit 2.5h
|  | 21 | Pausenzeit 2.0h
|  | 22 | Pausenzeit 1.5h
|  | 23 | Pausenzeit 1.0h
|  | 24 | Pausenzeit 0.5h
|  | 25 | Automatik
|  | 26 | Partyzeit 0.5h
|  | 27 | Partyzeit 1.0h
|  | 28 | Partyzeit 1.5h
|  | 29 | Partyzeit 2.0h
|  | 30 | Partyzeit 2.5h
|  | 31 | Partyzeit 3.0h
|  | 32 | Partyzeit 3.5h
|  | 33 | Partyzeit 4.0h
|  | 34 | Partyzeit 4.5h
|  | 35 | Partyzeit 5.0h
|  | 36 | Partyzeit 5.5h
|  | 37 | Partyzeit 6.0h
|  | 38 | Partyzeit 6.5h
|  | 39 | Partyzeit 7.0h
|  | 40 | Partyzeit 7.5h
|  | 41 | Partyzeit 8.0h
|  | 42 | Partyzeit 8.5h
|  | 43 | Partyzeit 9.0h
|  | 44 | Partyzeit 9.5h
|  | 45 | Partyzeit 10.0h
|  | 46 | Partyzeit 10.5h
|  | 47 | Partyzeit 11.0h
|  | 48 | Partyzeit 11.5h
|  | 49 | Partyzeit 12.0h
|  | 50 … 65535 | undefiniert
FormatHeizkreisKennlinie | unsigned short | 0 | AUS (Sollwertabschaltung)
|  | 5 … 150 | Klennlinie 0.05 … 1.50
|  | 151 … 65535 | undefiniert
FormatHeizrkeisSommer | signed short | 30 … 300 | 3.0 … 30.0°C
|  | -32768 | Ohne Sommerabschaltung (Funktion abgeschaltet)
FormatHeizkreisKonstantTag | signed short | 200 … 450 | 20.0 … 45.0°C
FormatHeizkreisKonstantNacht | signed short | 200 … 300 | 20.0 … 30.0°C (20.0 … FormatHeizkreisKonstantTag - 0.5)
|  | -32768 | Ohne Absenktemperatur (Funktion abgeschaltet)
FormatWarmwasserKonfiguration | unsigned short | 0 | AUS
|  | 1 | Umlenkventil
|  | 8 | Pumpe
FormatWarmwasserPush | unsigned short | 0 | Aus (Timer Inaktiv)
|  | 5 … 240 | 5 … 240 Minuten
FormatWaermepumpeKonfiguration | unsigned short | 0 | Wärmepumpe ist nicht aktiviert
|  | 4 | Wärmepumpe ist aktiviert
FormatWaermepumpeRuhemodus | unsigned short | 0 | AUS
|  | 1 | Leistungsbegrenzung Stufe 1 ELECTRA 75% ¦ EMERSON 80%
|  | 2 | Leistungsbegrenzung Stufe 2 ELECTRA 65% ¦ EMERSON 60%
|  | 3 | Leistungsbegrenzung Stufe 3 ELECTRA 55% ¦ EMERSON 40%
|  | 4 | Leistungsbegrenzung Stufe 4 ELECTRA 45% ¦ EMERSON N.C.
FormatWaermepumpeEinschaltart | unsigned short | 1 | Konstantbetrieb
|  | 2 | Temperaturspreizung
|  | 4 | Volumenstromregelung
FormatPumpeLeistung | unsigned short | 20 … 100 | 20 … 100%
FormatPumpeVolumenstrom | unsigned short | 83 … 596 | 8.3 … 59.3 l/m - Step 17 = 0.1 m3/h
FormatLeistungswert | unsigned short | 0 … 100 | 0 … 100 % Leistung
FormatWez2Konfiguration | unsigned short | 0 | 2. WEZ ist aktiviert
|  | 255 | 2. WEZ nicht konfiguriert
FormatEP1Konfiguration | unsigned short | 5 | EP1 ist aktiviert
|  | 255 | EP1 nicht konfiguriert
FormatEP2Konfiguration | unsigned short | 6 | EP1 ist aktiviert
|  | 255 | EP1 nicht konfiguriert
FormatDigitalInput | unsigned short | 0 | SG Ready
|  | 1 | EVU-Sperre
|  | 2 | Erhöhter Betrieb
|  | 3 | HK-Sperre
|  | 4 | Umschaltung Hz/Kü
|  | 5 | Ruhemodus
|  | 6 | Notaus
|  | 7 | System Standby
|  | 8 | Erzeugersperre HZ
|  | 9 | Erzeugersperre WW
|  | 10 | Erzeugersperre HZ und WW
|  | 11 | Warmwasser Standby
|  | 12 | Warmwasser Absenk
|  | 13 | Warmwasser Normal
|  | 14 | Warmwasser PUSH
|  | 15 | Taupunktwächter
|  | 16 | Heizkreis 1 Standby
|  | 17 | Heizkreis 1 Abenk
|  | 18 | Heizkreis 1 Normal
|  | 19 | Heizkreis 1 Komfort
|  | 20 | Heizkreis 2 Standby
|  | 21 | Heizkreis 2 Abenk
|  | 22 | Heizkreis 2 Normal
|  | 23 | Heizkreis 2 Komfort
|  | 24 | Heizkreis 3 Standby
|  | 25 | Heizkreis 3 Abenk
|  | 26 | Heizkreis 3 Normal
|  | 27 | Heizkreis 3 Komfort
|  | 28 | Schwimmbad Thermostat
|  | 65535 | Digitalausgang ohne Funktion
FormatBetriebsstunden | unsigned short | 0 …. 65535 | Zählerstand 0 … 65535 h
FormatSchaltspiele | unsigned short | 0 …. 65535 | Starts 0 … 65535
FormatEnergie | unsigned short | 0 … 65535 | Energie 0 …. 65535 in kWh Die Zähler aus den OEM-App ID´s werden aktiv bei der Datenaufbereitung vom bestehenden Format Wh in kWh (:1000) umgerechnet
FormatBetriebsstatusanzeige |  |  | FormatBetriegbsstatusanzeige 0 = undefiniert 1 = Relaistest 2 = Notaus 3 = DIAGNOSE 4 = HANDBETRIEB 5 = HANDBETRIEB_HEIZEN 6 = HANDBETRIEB_KUEHLEN 7 = MANUELLER_ABTAUBETRIEB 8 = ABTAUEN 9 = WEZ2 10 = EVU_SPERRE 11 = SG_TARIF 12 = SG_MAXIMAL 13 = TARIFLADUNG 14 = ERHOEHTER_BETRIEB 15 = STANDZEIT 16 = STANDBYBETRIEB 17 = SPUELBETRIEB 18 = FROSTSCHUTZ 19 = HEIZBETRIB 20 = WARMWASSERBETRIEB 21 = LEGIONELLENSCHUTZ 22 = UMSCHALTUNG_HZ_KU 23 = KUEHLBETRIEB 24 = PASSIVE_KUEHLUNG 25 = SOMMERBETRIEB 26 = SCHWIMMBAD 27 = URLAUB 28 = ESTRICHT 29 = GESPERRT 31 = SPERRE_AT 31 = SPERRE_SOMMER 32 = SPERRE_WINTER 33 = EINSATZGRENZE 34 = HK_SPERRE 35 = ABSENK